## Kloštar Ivanić
Redni broj | O p i s s t a v k e | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena
U svim stavkama gdje se radi definiranja tehničkih svojstava i minimalnih tehničkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvođač predmeta nabave (kao tip…, proizvođač...), može se nuditi i neki drugi, istih ili odgovarajućih svojstava.
A. | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
1 | Pripremnozavršni radovi
| Obračun po m'. | m' | 1080 |  | 0
A.1. | KABELSKI DIO INSTALACIJE
1 | Iskolčenje trase
| Obračun po m'. | m' | 1080 |  | 0
2 | Ručni iskop kabelskog rova, izrada probnih šliceva
| Obračun po m³ u tlu C kategorije | m3 | 25 |  | 0
3 | Detekcija i iskolčenje postojećih instalacija (vodovod, kanalizacija, TK kabeli, EE kabeli, ...)
| Obračun po m'. | m' | 200 |  | 0
4 | Iskop kabelskog rova u sraslom tlu(strojni iskop)
| Obračun po m³ u tlu C kategorije | m3 | 440 |  | 0
5 | Zatrpavanje dna rova pijeskom u sloju 0.1 m i kabela u sloju 0.1 m
| Obračun po m³ | m3 | 98 |  | 0
6 | Izrada kabelskog rova ispod ceste
- rezanje asfalta
| Obračun po m' | m ' | 120 |  | 0
- razbijanje asfaltne površine i popravak iste
| Obračun po m² | m2 | 60 |  | 0
7 | Nabava i polaganje zaštitnih korugiranih PEHD cijevi na križanju s cestom
Obračun po m
| D110/94.0 mm | m' | 60 |  | 0
| D160/138.0 mm | m' | 120 |  | 0
8 | Nabava i zalijevanje dna rova betonom C12/15 debljine 5 cm i zalijevanje PEHD cijevi u sloju 30 cm na križanju s cestom
| Obračun po m³ ugrađenog betona | m3 | 14 |  | 0
9 | Nabava i polaganje plastičnog štitnika u kabelski rov
| Obračun po m'. | m' | 1825 |  | 0
10 | Nabava i polaganje trake za upozorenje u kabelski rov
| Obračun po m'. | m' | 1915 |  | 0
11 | Zatrpavanje kabelskog rova materijalom iz iskopa
| Obračun po m³ u zbijenom stanju. | m3 | 315 |  | 0
12 | Planiranje i odvoz suvišnog iskopa
| Obračun po m³ . | m3 | 150 |  | 0
13 | Nabava i ugradnja označnih betonskih stupića
| Obračun po komadu . | kom | 10 |  | 0
14 | Nabava i ugradnja RDSS folija za brtvljenje cijevi, na križanjima s cestom kao tip Raychem (Tyco) ili odgovarajući
Obračun po komadu .
| 1×RDSS-AD-210+RDSS-125 | kom | 22 |  | 0
| RDSS-100 | kom | 10 |  | 0
A.2. | KABELSKI RAZVODNI ORMARI
1 | Iskop jame za temelje razvodnih ormara
| Obračun po m³ u tlu C kategorije | m3 | 2 |  | 0
2 | Planiranje i odvoz suvišnog iskopa
| Obračun po m³ | m3 | 1 |  | 0
3 | Izrada betonskog podesta ispod razvodnog ormara dimenzija 1000×1200×50mm
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja prefabriciranog armirano-betonskog postolja za razvodni ormar (tipa kao ''TEP'' 2)
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
1 | Pripremnozavršni radovi
| Obračun po m'. | m' | 1080 |  | 0
B.1. | KABELSKI DIO INSTALACIJE
1 | Nabava, dopremanje i polaganje kabela u pripremljeni rov te provlačenje kroz cijevi
Obračun po m'.
| tip kao NAYY 4×16 mm², 0.6/1 kV | m' | 2000 |  | 0
2 | Nabava, dopremanje i polaganje kabela u stup
Obračun po m'.
| tip kao NYY-J 3×2.5 mm², 0.6/1 kV | m' | 525 |  | 0
3 | Nabava i ugradnja kabelskih završetaka za unutarnju ugradnju
Obračun po komadu.
| tip kao EKPT 0015, Raychem (Tyco) | komplet | 8 |  | 0
4 | Nabava i ugradnja obujmice za ovjes dva kabela u stupu (tip kao MMB01/2)
| Obračun po komadu. | kom | 32 |  | 0
5 | Nabava i polaganje Fe/Zn trake 30×4 mm za uzemljenje
| Obračun po m'. | m' | 1150 |  | 0
6 | Nabava i ugradnja Fe/Zn spojnice za Fe/Zn traku 30×4 mm
| Obračun po kom. | kom | 32 |  | 0
7 | Nabava, doprema i ugradnja tropolnog odvodnika prenapona kl. B/C TNC 320V, 25/100 kA, tip kao ETITEC T WENT 320/12,5 3+0 ''ETI'' ili jednakovrijedan
| Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
8 | Odvodnik prenapona tip kao ETITEC AQ 280/10, ''ETI'' ili jednakovrijedan. Obuhvaća nabavu, prijevoz i montažu odvnodnika prenapona.
| Obračun po komadu. | kom | 32 |  | 0
B.2. | SVJETILJKE I PRIBOR
1 | Nabava i doprema svijetiljke za cestovnu rasvjetu s LED izvorom svjetlosti sa slijedećim karakteristikama: Kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija. Optički sustava načinjen od optičkih leća. Stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: min IK08. Optički dio zaštićen ravnim staklom uz ULOR ≤ 0,0%. Razred električne zaštite: II. Regulacija kuta svijetiljke 0° do -15° na konzoli i 0° do 15° na stupu. Mogućnost naknadne konfiguracije te regulacije preko DALI protokola. S ugrađenim zasebnim uređajem za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV). Pasivno hlađenje. Modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera. Karakteristike LED modula: Cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje. Ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 9200lm. Svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 88%. Ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 75W. Ukupna završna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 85W. Faktora snage cos φ: 0,95 ili više. Svjetiljka ima ugrađen elektronički sklop za održavanje konstantnog svjetlosnog toka (CLO).
Predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage prema potrebama korisinka. Temp. boje svjetlosti maksimalno 3000K ± 5%. Uzvrat boje (Ra) minimalno 80. Trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz L90B10. Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips ClearWay gen2 40LED DM50, ili jednakovrijedna.
| Obračun po kompletu. | komplet | 12 |  | 0
2 | Nabava i doprema svijetiljke za cestovnu rasvjetu s LED izvorom svjetlosti sa slijedećim karakteristikama: Kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija. Optički sustava načinjen od optičkih leća. Stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66. Stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: min IK08. Optički dio zaštićen ravnim staklom uz ULOR ≤ 0,0%. Razred električne zaštite: II. Regulacija kuta svijetiljke 0° do -15° na konzoli i 0° do 15° na stupu. Mogućnost naknadne konfiguracije te regulacije preko DALI protokola. S ugrađenim zasebnim uređajem za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV). Pasivno hlađenje. Modularna izvedba svjetiljke: jednostavna zamjena LED modula i drivera. Karakteristike LED modula: Cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) ili bolje. Ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 8300lm. Svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 88%. Ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 65W. Ukupna završna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 72W. Faktora snage cos φ: 0,95 ili više. Svjetiljka ima ugrađen elektronički sklop za održavanje konstantnog svjetlosnog toka (CLO).
Predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage prema potrebama korisinka. Temp. boje svjetlosti maksimalno 3000K ± 5%. Uzvrat boje (Ra) minimalno 80. Trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz L90B10. Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips ClearWay gen2 40LED DM50, ili jednakovrijedna.
| Obračun po kompletu. | komplet | 25 |  | 0
4 | Nabava i montaža stupne razdjelnice tipa kao ''DALEKOVOD'' RRS 08/2-2×D01, s dva rastalna osigurača 4A i priključak kabela presjeka do 35 mm², stupanj meh. zaštite IP44
| Obračun po komadu. | kom | 32 |  | 0
B.3. | KABELSKI RAZVODNI ORMARI
1 | Nabava i ugradnja samostojećeg kabelskog razvodnog ormara tipa kao ''TEP'' RRP03 (prema shemi +SPMO-2), opremljen prema shemi iz glavnog projekta. Obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju ormara.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
B.4. | Mjerenja i probni rad
1 | Mjerenje otpora uzemljenja.
| Obračun po kom. | kom | 32 |  | 0
2 | Probni rad.
| Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
3 | Mjerenje otpora izolacije.
| Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
4 | Mjerenje pada napona.
| Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
5 | Mjerenje efikasnosti zaštite.
| Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
6 | Mjerenje opterećenja pojnih točaka.
| Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
7 | Mjerenje rasvjetljenosti.
| Obračun po kom. | kom | 3 |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
C. | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I KOORDINACIJA
| Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja (6 primjerka) | komplet | 1 |  | 0
C. | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I KOORDINACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
D. | GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA
| Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja. | m' | 1080 |  | 0
D. | GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA UKUPNO: |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
Općina Kloštar Ivanić - Izgradnja i modernizacija JR
A | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI | 0
B | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI | 0
C | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I KOORDINACIJA | 0
D | GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0