## bez cijena
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
A) | ELEKTROMATERIJAL I RADOVI
1 | Demontaža postojeće svjetiljke sa spojim priborom neovisno o visini montaže | kom | 1160
2 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 15W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 5
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 109lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 1648lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P5 ; Esr≥3 i Emin≥0,6, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 3m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 28m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=3,9
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
3 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 28W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 6
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 117lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 3290lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P4 ; Esr≥5 i Emin≥1, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 3m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 30m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -3m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=6,5
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
4 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 15W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 6
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 109lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 1646lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P5 ; Esr≥3 i Emin≥0,6, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 3m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 37m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=3,9
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
5 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 20W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 6
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 113lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 2271lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P5 ; Esr≥3 i Emin≥0,6, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 3m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 36m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -3m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=3,9
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
6 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 20W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 2
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 113lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 2276lm;
Svjetiljka postavljena na središte kvadratne mjerne površine od 225m2 treba postići Esr≥4,5.
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
7 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 20W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 34
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 111lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 2230lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P3 ; Esr≥7,5 i Emin≥1,5, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 6m
Visina izvora svjetlosti: 5m
Razmak između svjetiljki: 18m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=9,75
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
8 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 20W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 67
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 116lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 2325lm;
Svjetiljka postavljena na središte kvadratne mjerne površine od 225m2 treba postići Esr≥4.
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
9 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 20W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 27
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 113lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 2268lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M5 ; L≥0,5 i Uo≥0,35, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 4m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 21m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,65
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
10 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 28W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 149
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 108lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 3049lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P4 ; Esr≥5 i Emin≥1, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 3m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 42m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=6,5
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
11 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 28W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 34
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 115lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 3231lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P4 ; Esr≥5 i Emin≥1, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 5m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 34m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=6,5
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
12 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 28W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 83
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 120lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 3369lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P4 ; Esr≥5 i Emin≥1, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 5m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 34m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=6,5
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
13 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 28W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 207
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 117lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 3287lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M5 ; L≥0,5 i Uo≥0,35, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 4m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 36m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,65
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
14 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 38W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 6
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 121lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 4598lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P3 ; Esr≥7,5 i Emin≥1,5, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 5m
Visina izvora svjetlosti: 9m
Razmak između svjetiljki: 31m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=9,75
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
15 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 38W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 7
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 119lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 4526lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P3 ; Esr≥7,5 i Emin≥1,5, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 6m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 35m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=9,75
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
16 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 53W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 10
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 114lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 6077lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M5 ; L≥0,5 i Uo≥0,35, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 5m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 42m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,65
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
17 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 53W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 62
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 112lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 5966lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M5 ; L≥0,5 i Uo≥0,35, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 6m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 34m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,65
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
18 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 53W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 5
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 114lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 6070lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P3 ; Esr≥7,5 i Emin≥1,5, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 6m
Visina izvora svjetlosti: 10m
Razmak između svjetiljki: 31m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 1,5m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=9,75
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
19 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 40W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 1
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 123lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 4933lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C5 ; Esr≥7,5 i Uo≥0,4, uz parametre opisane u projektu pod proračunom oznake GK170.
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=9,75
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
20 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 40W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 72
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 120lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 4832lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M5 ; L≥0,5 i Uo≥0,35, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 5m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 34m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,65
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
21 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 40W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 48
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 124lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 4994lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M5 ; L≥0,5 i Uo≥0,35, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 5m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 34m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,65
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
22 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 55W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 3
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 123lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 6784lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C4 ; Esr≥10 i Uo≥0,4, uz parametre opisane u projektu pod proračunom oznake GK913.
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=13
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
23 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 55W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 114
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 120lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 6646lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M5 ; L≥0,5 i Uo≥0,35, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 6m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 35m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2,5m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,65
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
24 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 78W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 3
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 116lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 9050lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C3 ; Esr≥15 i Uo≥0,4, uz parametre opisane u projektu pod proračunom oznake GK165.
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=19,5
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
25 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 72W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 2
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 126lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 9076lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C4 ; Esr≥10 i Uo≥0,4, uz parametre opisane u projektu pod proračunom oznake GK904.
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=13
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
26 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 51W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 4
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 128lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 6569lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M5 ; L≥0,5 i Uo≥0,35, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 6m
Visina izvora svjetlosti: 10m
Razmak između svjetiljki: 35m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -4m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,65
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
27 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 72W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 21
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 125lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 9055lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M5 ; L≥0,5 i Uo≥0,35, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 6m
Visina izvora svjetlosti: 8,5m
Razmak između svjetiljki: 34m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -4m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,65
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
28 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 72W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 54
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 123lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 8891lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M4 ; L≥0,75 i Uo≥0,4, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 3
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 8,5m
Visina izvora svjetlosti: 8,5m
Razmak između svjetiljki: 34m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,975
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
29 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 62W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 66
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 131lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 8128lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M4 ; L≥0,75 i Uo≥0,4, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 6,5m
Visina izvora svjetlosti: 8,5m
Razmak između svjetiljki: 35m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,975
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
30 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 62W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 1
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 134lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 8321lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C3 ; Esr≥15 i Uo≥0,4, uz parametre opisane u projektu pod proračunom oznake GK167.
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=19,5
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
31 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 89W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 17
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 125lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 11160lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M3 ; L≥1 i Uo≥0,4, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 7m
Visina izvora svjetlosti: 7,5m
Razmak između svjetiljki: 37m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=1,3
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
32 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 89W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 12
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 125lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 11186lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C3 ; Esr≥15 i Uo≥0,4, uz parametre opisane u projektu pod proračunom oznake GK166.
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=19,5
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
33 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 125W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 3
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 119lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 14975lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C2 ; Esr≥20 i Uo≥0,4, uz parametre opisane u projektu pod proračunom oznake GK164.
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=26
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
34 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 125W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 3
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 117lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 14669lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M3 ; L≥1 i Uo≥0,4, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 9m
Visina izvora svjetlosti: 10m
Razmak između svjetiljki: 35m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=1,3
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
35 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 74W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 8
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 131lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 9727lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C3 ; Esr≥15 i Uo≥0,4, uz parametre opisane u projektu pod proračunom oznake GK168.
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=19,5
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
36 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 74W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 2
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 128lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 9529lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M4 ; L≥0,75 i Uo≥0,4, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 9m
Visina izvora svjetlosti: 10m
Razmak između svjetiljki: 33m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=0,975
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
37 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 74W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 2
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 134lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 9937lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za raskrižje klase C3 ; Esr≥15 i Uo≥0,4, uz parametre opisane u projektu pod proračunom oznake GK167.
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=19,5
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
38 | Dobava, montaža i spajanje LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema maksimalno 106W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 6
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 123lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 13043lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase M3 ; L≥1 i Uo≥0,4, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 7m
Visina izvora svjetlosti: 8,5m
Razmak između svjetiljki: 35m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1,5m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja sjajnost Lmax=1,3
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
39 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke za montažu na stup, ukupne snage sistema maksimalno 112W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 33
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK10;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 20lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 2257lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P3 ; Esr≥7,5 i Emin≥1,5, uz dolje navedene parametre proračuna:
Dvosmjerni promet
Broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3 (q0=0,07)
Širina ceste: 3m
Visina izvora svjetlosti: 5m
Razmak između svjetiljki: 28m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,5m
Nagib svjetiljke: 0°
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=9,75
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
40 | Dobava, montaža i spajanje dekorativne LED svjetiljke za montažu na stup, ukupne snage sistema maksimalno 111W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 4
kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla;
stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK10;
svjetlosna iskoristivost svjetiljke 38lm/W;
korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K;
faktor uzvrata boje (CRI) 70;
ULOR faktor 0%;
životni vijek LED modula 100.000 h L90B10;
zaštita od prenapona 10kV;
klasa električne zaštite II;
izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara;
svjetlosni tok LED izvora minimalno 4223lm;
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za prometnicu klase P3 ; Esr≥7,5 i Emin≥1,5, uz parametre opisane u projektu pod proračunom oznake GK153.
Dozvoljeno odstupanje: maksimalna srednja rasvijetljenost Emax=9,75
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
41 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 14W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 18
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 107 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 1600 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina šetnice: 3 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 30 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
42 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 17W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 15
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 107 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 2000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina šetnice: 3 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 36 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -3 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
43 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 17W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 31
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 107 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 2000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina šetnice: 3 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 37 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
44 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 20W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 6
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 113 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 2500 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina šetnice: 4 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 27 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
45 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 20W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 146
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 113 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 2500 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
46 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 23W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 134
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 116 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 3000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina šetnice: 3 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 36 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -3 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
47 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 23W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 103
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 116 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 3000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina šetnice: 4 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 35 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
48 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 28W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 26
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 113 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 3500 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za šetnicu klase P4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina šetnice: 3 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 42 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
49 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 28W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 7
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 113 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 3500 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 28 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
50 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 32W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 4
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88%
- efikasnost svjetiljke 111 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 4000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 4 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 28 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
51 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 32W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 144
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88%
- efikasnost svjetiljke 111 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 4000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 34 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1,0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
52 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 36W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 37
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88%
- efikasnost svjetiljke 111 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 4500 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 32 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
53 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 45W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 138
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 118 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 6000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 4 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 35 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
54 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 45W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 23
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 90%
- efikasnost svjetiljke 120 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 6000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 4 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 33 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -3 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
55 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 45W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 3
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 118 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 6000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
56 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 52W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 47
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 119 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 7000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 5 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 45 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
57 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 52W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 15
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 119 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 7000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6,5 m
Visina izvora svjetlosti: 8,5 m
Razmak između svjetiljki: 35 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
58 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 60W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 68
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88%
- efikasnost svjetiljke 117 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 8000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetlosti: 7,5 m
Razmak između svjetiljki: 35 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
59 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 60W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 11
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 89%
- efikasnost svjetiljke 118 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 8000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetlosti: 10 m
Razmak između svjetiljki: 35 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -4 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
60 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 69W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 24
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 88%
- efikasnost svjetiljke 114 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 9000 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
- svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE znaka
-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu (ukupna ušteda energije 32%)
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase M4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke dostavlja na CD-u:
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6,5 m
Visina izvora svjetlosti: 8,5 m
Razmak između svjetiljki: 33 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -2 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
61 | Dobava i ugradnja pocinčane konzole duljine 25cm za ugradnju rasvjetne armature na betonske i drvene stupove s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu s dvije band trake duljine 50 cm od Inox-a i dvije kopče od Inox-a. | kom | 649
62 | Dobava i ugradnja pocinčane konzole duljine 50cm za ugradnju rasvjetne armature na betonske i drvene stupove s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu s dvije band trake duljine 50 cm od Inox-a i dvije kopče od Inox-a. | kom | 132
63 | Dobava i ugradnja pocinčane konzole duljine 100cm za ugradnju rasvjetne armature na betonske i drvene stupove s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom. | kom | 581
64 | Dobava i ugradnja pocinčane konzole duljine 150cm za ugradnju rasvjetne armature na betonske i drvene stupove s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom. | kom | 159
65 | Dobava i ugradnja pocinčane konzole duljine 200cm za ugradnju rasvjetne armature na betonske i drvene stupove s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom. | kom | 357
66 | Dobava i monzaža ekstenzije duljine 1m za produljenje postojećih betonskih i drvenih stupova s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom. | kom | 22
67 | Dobava i montaža ekstenzije duljine 1m s konzolom duljine 1m za produljenje postojećih betonskih i drvenih stupova s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom. | kom | 57
68 | Dobava i montaža ekstenzije duljine 1m s konzolom duljine 2m za produljenje postojećih betonskih i drvenih stupova s nasadnom glavom Ø60 mm u kompletu sa svim potrebnim montažnim priborom. | kom | 121
69 | Izrada ekstenzije duljine 1m za produljenje postojećih metalnih stupova. Stavka uključuje: dobavu materijala, rezanje prema potrebi, izradu spoja, brušenje i pocinčavanje spoja sprejem za pocinčavanje. Sve do pune funkcionalnosti kako je prikazano u projektu. Vrh ekstenzije prilagođen za nasad svjetiljke. Dno ekstenzije prilagođeno postojećem stupu. | kom | 12
70 | Izrada ekstenzije duljine 3m za produljenje postojećih metalnih stupova. Stavka uključuje: dobavu materijala, rezanje prema potrebi, izradu spoja, brušenje i pocinčavanje spoja sprejem za pocinčavanje. Sve do pune funkcionalnosti kako je prikazano u projektu. Vrh ekstenzije prilagođen za nasad svjetiljke. Dno ekstenzije prilagođeno postojećem stupu. | kom | 4
71 | Izrada konzole za prihvat dvije svjetiljke za montažu na postojeće metalne stupove. Krakovi konzole međusobno su udaljeni 70cm. Stavka uključuje: dobavu materijala, rezanje prema potrebi, izradu spoja, brušenje i pocinčavanje spoja sprejem za pocinčavanje. Sve do pune funkcionalnosti kako je prikazano u projektu. Vrh ekstenzije prilagođen za nasad svjetiljke. Dno konzole prilagođeno postojećem stupu. | kom | 1
72 | Dobava i ugradnja adaptera za montažu svjetiljki na konzole postojećih metalnih stupova. | kom | 50
73 | Dobava i ugradnja kabela tipa NYY-J 3x2,5 mm2 za spajanje rasvjetne armature. | m | 5100
74 | Dobava, podizanje, razvlačenje na koluture, zatezanje i pričvršćenje samonosivog kabelskog snopa tipa NFA2X 2x16 mm2. Stavka obuhvaća dobavu i montažu sve potrebne ovjesne opreme. | m | 1200
75 | Spajanje rasvjetne armature na samonosivi kabelski snop. Stavka obuhvaća sav potreban materijal. | kom | 2075
76 | Izrada uzemljenja nul vodiča sa svim potrebnim sitnim materijalom. | kom | 2075
77 | Prežičenje postojećeg razdjelnika javne rasvjete (odspajanje vremenskog releja). | kom | 27
UKUPNO - A) ELEKTROMATERIJAL I RADOVI:
B) | MJERENJA
1 | Svjetlotehnička mjerenja sjajnosti (luminacije) na prometnoj površini prema HRN EN 13201-4, te izdavanje zapisnika. | kom | 3
2 | Svjetlotehnička mjerenja rasvijetljenosti na prometnoj površini prema HRN EN 13201-4, te izdavanje zapisnika. | kom | 3
3 | Vršenje privremene regulacije prometa u svrhu obavljanja svjetlotehničkih mjerenja. | kom | 6
UKUPNO - B) MJERENJA:
C) | ZAVRŠNA DOKUMENTACIJA
1 | Izrada projekta izvedenog stanja, ovjerenog od strane ovlaštenih inženjera elektrotehničke i građevinske struke (3 primjerka + 1 primjerak u elektronskom obliku na CD-u (dokumentaciju dostaviti i u CAD formatu u HTRS96/TM koordinatnom sustavu)). | kpl | 1
UKUPNO - C) ZAVRŠNA DOKUMENTACIJA:
REKAPITULACIJA
A) | ELEKTROMATERIJAL I RADOVI | kn
B) | MJERENJA | kn
C) | ZAVRŠNA DOKUMENTACIJA | kn
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO: